Синхронизатор-2026.
   Универсальная программа «Синхронизатор-2026»,предназначена для синхронизации до 4 компрессорных установок любой модификации.

   Программа имеет следующие функциональные возможности:

1-Синхронизация по давлению от общего датчика давления.

2-Ввод любого компрессора в режим ожидания (пауза).

3-Управление режимом с двух независимых пультов управления.

4-Сигнализация о выходе за пределы заданных параметров по    
    давлению.
5-Внутреняя программа компрессорных установок не изменяется.
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Рис.№1
Описание главного экрана.
1-Индикатор ввода давления включения.

2-Индикатор ввода давления отключения.

* Давление включение должно быть меньше давления    отключения.                                   

3-Индикаторы аварийных ситуаций.

4-Показания давления общего датчика.

5-Индикаторы работы клапанов компрессоров (загрузка-

   разгрузка).

*Индикаторы (5) показывают физически работу клапанов.

6-Индикатор для задания давления, при котором будет подан

   звуковой сигнал о превышении от заданных параметров.
7- Индикатор для задания давления, при котором будет подан

   звуковой сигнал о понижении от заданных параметров.
8,9,10-Кнопки, при включении переводят заданные компрессора
   в режим «ПАУЗА».

* Выход с режима «ПАУЗА» происходит при отключении кнопки и достижении нижнего предела давления заданном в индикаторе (1).
11-Кнопка отключения звукового оповещения.

12-Кнопка включения освещения.

13-Кнопка наладки, для юстировки датчика давления 

     (под паролем).
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Рис.2

14-Индикатор монстра.

Окно наладки датчика давления.
После ввода пароля откроется окно наладки датчика давления.

Установленный датчик-ГД100 ДИ6,0-111-0,5. 
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Рис.3

1-Индикатор ввода смещения для выставления «0» датчика  

   давления.

2-Индикатор максимальных значений с датчика.

3-Индикатор минимальных значений с датчика.

* 2-3 используется при настройки на компрессоры.

4-Индикатор показаний датчика в цифровом формате.

5-Индикатор показаний датчика в Бар.

6-Кнопка для записи в память смещения (1).

7-Индикатор ввода максимального давления, брать с (2).

8-Индикатор кода ошибки блока расширения.

9-Кнопка восстановления параметров заданных монстром.
10-Кнопка сброса максимальных и минимальных значений.

11-Индикатор для ввода объёма ёмкости ресивера в кубах.

12-Кнопка записать параметры.

13-Индикатор расчёта цены деления.

14-Кнопка возврата в предыдущее окно.

15-Кнопка перехода в следующее окно.

Юстировка.
При замене датчика его необходимо настроить.

1-Подключить датчик не подавая давление нужно выставить его

   показания (рис.3-4) ближе к нулю подбирая смещение (рис.3-1).

2-Нажать кнопку (рис.3-6) для сохранения параметра.

   Когда ноль найден подать максимальное необходимое давление.

3-Когда ноль найден подать максимальное необходимое давление.

4-При максимальном давлении, внести значения с (рис.3-2) или  

   (рис.3-4) в индикатор (рис.3-7). Ввести в индикатор (рис.3-11)    

   объём ёмкости в кубах.

5-Нажать кнопку (рис.3-12), после этого начнет корректно 

   показывать давление в Барах индикатор (рис.3-5).

Пример показан на рисунке №4
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Рис.№4

Настройка аналогового блока расширения.
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Рис.№5

   Настройка данного блока позволяет настроить выхода отдельно для каждого компрессора. Это актуально когда компрессорные установки от разных производителей.

   Данная процедура описана не будет.

   Программа работает под управлением плк фирмы DELTA.
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Схема.


[image: image7]
Заключение.
Система прошла успешные испытания.

Пароль к наладке глобальный 18741874

Разработка – «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ», 2026 год.
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